## Elektroinstalacije
Popis del - predračun (Dobava in montaža glavne krmilne in razdelilne bazenske omare v strojnici na objektu Kopališče Kodeljevo)
|  | enota | količina | cena (v EUR) na enoto brez DDV | skupna cena (v EUR) brez DDV | DDV (22%) | skupna cena (v EUR) z DDV
1.0 | Demontaža obstoječe elektro omare bazenske tehnike in napajalne omare | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Omara R-BT razdelilec bazenske tehnike
| Večdotični vgradni industrijski zaslon, 21,5", spredaj IP65 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| 1511-1 PN PROFINET IR SIEMENS SIMATC S7-1500 150KB 1MB, 60 NS | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| EtherCAT - DIGITAL INPUT MODULE, 16DI 24VDC | kos | 9 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| EtherCAT - DIGITAL OUTPUT MODULE, 8DO 24VDC | kos | 9 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| EtherCAT - ANALOG INPUT MODULE, 8AI 4-20mA | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| EtherCAT - ANALOG OUTPUT MODULE, 4AO 0-10V, 12 BITS | kos | 4 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| EtherCAT - COMMUNICATION MODULE, RS485 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| EtherCAT - COMMUNICATION MODULE, CANOPEN | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| EtherCAT - Power MODUL | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| EtherCat zaključni modul | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Proizvod kot naprimer Siemens |  |  | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Frekvenčni regulator VLT Aquadrive Drive FC 202 15kW 400V IP65, vključno s programskim display-em | kos | 7 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Proizvod kot naprimer DANFOSS |  |  | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| DVI cable 5m | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Proizvod Digitus |  |  | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Enofazni usmernik 240VAC / 24VDC 10A | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Enofazni usmernik 240VAC / 24VDC 5A | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Proizvod PULS |  |  | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vrstna omara z montažno ploščo 2000x1200x400 RAL7035 IP66 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Komplet za povezovanje serijskih AS omar, notranji | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Stikalo za položaj vrat AS/KS 6A 230V | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Podstavek za AS/KS, širinska dela, ŠxV 2000x1200, RAL 7022 | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Stranska stena za AS/KS, dimenzije VxG 2000x400, RAL7035 | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prigradno stikalo univerzalno 1NOC 4A | kos | 4 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prigradno stikalo univerzalno 2NOC 4A | kos | 12 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP 0,63-1A 3P | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP 1-1,6A 3P | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP 1,6-2,5A 3P | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP 4,0-6,3A 3P | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP 6,3-10A 3P | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP10-16,0A 3P | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-4A DC 1P 10kA | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-4A 1P 10kA | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-6A 1P 10kA | kos | 8 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-10A 1P 10kA | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-6A 2P 10kA | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-6A 3P 10kA | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-25A 3P 10kA | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Zaščitno stikalo C, 10A, 30mA, 1+N | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Stikalo za na letev, 1Z kontakt 16A | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski kontaktor 24VAC 20A 2NO | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Glavno ločilno stikalo, izolirano, 80A, 3-polno | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 70mm2 CBD70 siva | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 2,5mm2 CBC siva | kos | 239 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 4mm2 CBC siva | kos | 9 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 10mm2 CBC siva | kos | 28 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 2,5mm2 CBD moder | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka rumena/zelena 0,5-4 mm2 | kos | 8 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 10mm2 TEO r/z | kos | 9 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 70mm2 TEC70 r/z | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prenapet. zaščita set 4+0 TNS Raz.II (C) 255V In 20kA | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Varovalčni ločilnik 3P 100A 400V | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Cilindrična varovalka 22X58 gG 50A 500V | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Cilindrična varovalka 22X58 gG 80A 500V | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Svetilka na magnet z vtičnico IP20 | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Termostat za grelec, 0 - 60° C 1NC | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Filter izhodni 202x202x34mm, IP54 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Transformator 400V / 24V AC 400VA | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Kontaktor Type.00 AC3/400V 3kW 24VDC | kos | 4 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Kontaktor Type.00 AC3/400V 4kW 24VAC | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Pomožni kontakt Type 0-12 1NO | kos | 7 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Ločilno stikalo, 3P, ML12, 3x160A, brez ročaja | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Podaljšek ročice za VC1P in VC2P 300mm | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prekritje sponk zgoraj, ML12 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prekritje sponk, spodaj, za ML12 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vmesnik pritrdilnik | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Element stikalni s delovnim kontaktom NO | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Tipka nizka Rumena | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vtični rele 24VAC 4INV 6A | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vzmetno podnožje za releje RT/XT | kos | 20 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Fazni nadzorni rele 1NOC | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vzmet za XT in RP releje | kos | 18 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vtični rele XT 24VDC 2INV/8A | kos | 20 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| LED modul zelen za podnožja PT 6-24VDC z 1N4007 | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Podnožje releja PT za 4INV 6 A | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Uvodnice različnih dimenzij | kos | 127 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Proizvod kot naprimer SCHRACK |  |  | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vazava omare, krmilja in drobni vezni material |  |  | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Omara R-MD močnostni del - napajanje
| Vrstna omara z montažno ploščo 2000x1200x400 RAL7035 IP66 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Komplet za povezovanje serijskih AS omar, notranji | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Stikalo za položaj vrat AS/KS 6A 230V | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Podstavek za AS/KS, širinska dela, ŠxV 600x100, RAL 7022 | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Stranska stena za AS/KS, dimenzije VxG 2000x400, RAL7035 | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prigradno stikalo univerzalno 1NOC 4A | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prigradno stikalo univerzalno 2NOC 4A | kos | 22 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP 0,63-1A 3P | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP 1-1,6A 3P | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP 1,6-2,5A 3P | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP 6,3-10A 3P | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Motorsko zaščitno stikalo MP10-16,0A 3P | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-4A DC 1P 10kA | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-4A 1P 10kA | kos | 5 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-6A 1P 10kA | kos | 7 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-10A 1P 10kA | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-6A 2P 10kA | kos | 7 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-6A 3P 10kA | kos | 12 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski odklopnik C-16A 3P 10kA | kos | 22 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Zaščitno stikalo C, 10A, 30mA, 1+N | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Stikalo za na letev, 1Z kontakt 16A | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Inštalacijski kontaktor 24VAC 20A 2NO | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Glavno ločilno stikalo, izolirano, 80A, 3-polno | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 70mm2 CBD70 siva | kos | 12 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 2,5mm2 CBC siva | kos | 35 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 10mm2 CBC siva | kos | 28 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Sponka 2,5mm2 CBD moder | kos | 48 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prenapet. zaščita set 4+0 TNS Raz.II (C) 255V In 20kA | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Varovalčni ločilnik 3P 100A 400V | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Cilindrična varovalka 22X58 gG 80A 500V | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Svetilka na magnet z vtičnico IP20 | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Termostat za grelec, 0 - 60° C 1NC | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Filter izhodni 202x202x34mm, IP54 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Transformator 400V / 24V AC 400VA | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Kontaktor Type.0 AC3/400V 5,5kW 24VAC | kos | 3 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Kontaktor Type.0 AC3/400V 7,5kW 24VAC | kos | 2 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Kontaktor Type.00 AC3/400V 3kW 24VDC | kos | 7 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Kontaktor Type.00 AC3/400V 4kW 24VAC | kos | 7 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Pomožni kontakt Type 0-12 1NO | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Ločilno stikalo, 3P, ML12, 3x200A, brez ročaja | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Podaljšek ročice za VC1P in VC2P 300mm | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prekritje sponk zgoraj, ML12 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Prekritje sponk, spodaj, za ML12 | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vmesnik pritrdilnik | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Element stikalni s delovnim kontaktom NO | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Tipka nizka Rumena | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vtični rele 24VAC 4INV 6A | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vzmetno podnožje za releje RT/XT | kos | 29 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Fazni nadzorni rele 1NOC | kos | 1 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vzmet za XT in RP releje | kos | 29 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vtični rele XT 24VDC 2INV/8A | kos | 29 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| LED modul zelen za podnožja PT 6-24VDC z 1N4007 | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Podnožje releja PT za 4INV 6 A | kos | 6 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Uvodnice različnih dimenzij | kos | 98 | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Proizvod SCHRACK |  |  | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
| Vazava omare, krmilja in drobni vezni material |  |  | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Instalcijski elektro material potreben za priklop novih elektro omar | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Montaža in priklop novih elektro omar | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake dovodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca 40x80mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Programske rešitve
Upoštevani so najnovejši standardi in priporočila, ki veljajo na področju stavbne avtomatike in učinkovite rabe energije na območju EU (EN 15232: Energy performance of buildings (Vpliv avtomatizacijske tehnike na energetsko učinkovitost stavb). PLC (Programski logični controller) po standardu SIST EN 61131-3:2013, mora vsebovati Integrirana Ethernet (IP) komunikacija v skladu s odprtim komunikacijskim protokolom veljavnim po SIST EN ISO 16484-5:2008
1.6 | Priprava programske rešitve krmilniški del za bazensko tehniko razdelilcev RBT in enoti za upravljenje z efekti.
| Za delovanje bazenske tehnike, mora progam avtomatike zajemati sledeče postavke: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | krmiljenje naprav
- | alarmiranje izpadov
- | regulacja vode/ogrevanja bazenov
- | pranje filtrov
- | dekloracijo odpadne vode
- | režimi delovanja sistemov
- | optimizacija porabe energije / vodnih virov
- | komunikacija na upravljalne panele efektov
- | komunikacija na CNS in večdotične zaslone.
1.7 | Priprava vizualizacije CNS (centralno nadzornega sistema) na računalniku in ostalih napravah (zaslonih, mobilnikih)
- | CNS sistem mora vsebovati naslednje funjkcije (tehnične zahteve) glavni CNS računalnik: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Vizualizacija in nadzor nad delovanjem posameznih sistemov bazenske tehnike
- | Arhiviranje delovanja vseh sistemov v relacijsko bazo in arhivske datoteke, z možnostjo prikazovanja podatkov v obliki grafov in tabel
- | Možnost spreminjanja posameznih parametrov regulacij sistema iz nadzornega računalnika, razen kemijskih parametrov
- | Možnost spreminjanja urnika delovanja naprav iz nadzornega računalnika;
- | Upravljanje celotnega sistema ročno v upralvjalnem načinu vdrćevanja.
- | Večnivojsko alarmiranje in obveščanje operaterjev o odstopanju procesnih veličin od noramlnih stanj
- | Večnivojski sistem zaščit preko uporabniških imen in gesel
- | Priprva vizualizacije oz programske rešitve za večdotične panele na elektro omarah bazenske tehnike | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Priprva vizualizacije oz programske rešitve za druge naprve ( modbus zasloni oz podobno ) - upravljanje efektov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Programski paket za CNS (centralno nadzornega sistema) naj bo izbran, da lahko bo unificral povezovanje ražičnih tipov naprav za različne procese na eno mesto.
- | SCADA ali HMI licenca za programsko opremo, mora zadoščati naslednjim pogojem za centralni računalnik: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- | možnost vizualizacije na osebnem računalniku kot na večdotičnih zaslonih oz mobilni napravi.
- | možnost povezljivosti na druge podatkovne zbirke
- | možnost komunikacije z različnimi krmilnimi enotami po standardnih protokolih
- | možnost javljanja napak na mobilne naprave
- | možnost omejevanja uporabnikom
- | podprtost za neomejeno število prikazanih točk
- | SCADA ali HMI Licenca za druge naprave, kot so večdotični zasloni, mobilne naprave, ... | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Osebni računalnik za potrebe pomožnega CNS-a je potrebno zagotovit takega da bo ustrezal minimalni specifikacij:
| Procesor Intel Core i5 Ram 8GB, disk 265SSD + 1TB diska LAN(RJ45) da USB 2.0/Usb 3.0, Video izhod 2x (DVI/VGA/HDMI), z Ethernet, Tipkovnica, Miška, Operacijski sistem Windows 10 Pro | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ekran LCD 23 palčni z DVI/VGA/HDMI | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Dokumentacija uporabe in vzdrževanja CNS ter njegovih periferij
| Navodila za upravljanje z CNS-om | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Navodila za upravljanje z perifernimi zasloni | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Navodila za upravljanje z avtomatiko sistemov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Navodila za vzdrževanje in preglede avtomatike | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Meritve ozemljitve in svetilnosti, pregledi, atesti, priklopi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Frekvenčni regulator 15kW 400V IP65 kot naprimer DanfossVLT Aquadrive Drive FC 202 15kW 400V IP65, vključno s programskim display-em | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Izdelava tehničnih načrtov v času prevezav | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati PZI načrt elektro omar, katerega mora pred izvedbo potrditi investitor. Načrt mora zajemati vse potrebne elemente za delovanje sistema. Izvajalec mora po zaključku del izdelati PID načrt elektro omar | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V cenah mora biti zajeta dobava in montaža materiala in opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom, stroški meritev, preizkusa in zagona. Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki. Popis lahko odstopa od dejanske potrebe po vgradnji materiala zato je priporočen ogled objekta pred ponudbo. Tam, kjer je v popisu opreme določeni kos opisan kot določeni tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovreden s potrditvijo investitorja.
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0