## NGC zamenjava TČ strojno
Ponudnik
Naziv: _____________________________________________
Naslov: ____________________________________________
ID za DDV: ________________________________________
Matična številka: _____________________________________
PREDRAČUN ŠT. __________ ZA JN 13/2024 - NMV
Št. | Opis opreme, materiala in del | E. mere | Količina | Enotna cena | SKUPNA CENA
4.1 | NGC- ZAMENJAVA TOPLOTNIH ČRPALK
1 | Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi, za pripravo hladilne ali ogrevne vode s hladilnim sredstvom z nizkim vplivom na okolje (low GWP) R32.
Naprava naj bo grajena oz. naj bo skladna (ter certificirana, kjer je to aplikabilno) vsaj z naslednjimi direktivami ter harmoniziranimi in drugimi standardi in tako označena z ustreznim CE certifikatom:
- direktiva 2014/35/EU (Nizkonapetostna komptibilnost) - direktiva 2014/30/EU (Elektromagnetna kompatibilnost) - direktiva 2006/42/EC (Stroji in naprave) - direktiva 2014/68/EU (PED) - direktiva 2009/125/EC (Ecodesign)
- standard SIST EN 60335-2-40 (Varnost strojev - toplotne črpalke) - standard SIST EN 61000-6-2 (EMC, del 6-2) - standard SIST EN 61000-6-2 (EMC, del 6-4)
- standard SIST EN 14511 (preiskušanje tehničnih karakteristik - dokazljivo s priloženim certifikatom merjenja, npr. EUROVENT ali podobne priznane, neodvisne in akreditirane institucije - standard SIST EN ISO 9614 (ocene in preizkušanje zvočnih karakteristik)
Proizvajalec naprave naj ima vsaj ustrezne okoljske in organizacijske certifikate (ISO 14001, ISO 9001, ipd.).
Oprema naj je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (test obratovanja pri polni obremenitvi, tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Naprava naj je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvana.
Enota naj je zračno hlajenja, sestavljena iz zračnega izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele naj so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki naj zagotavlja daljšo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Za odvod kondenzacijske toplote naj ima naprava vgrajene visokoučinkovite aksialne ventilatorje, ki naj so krmiljeni brezstopenjsko (brezkoračna regulacija - EC motorji ali frekvenčni pretvornik), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika, posledično pa v delnih obremenitvah znižujejo hrupnost naprave.
Ventilatorja naj imajo standardno na razpolago možnost premagovanja vsaj ~100Pa eksternega statičnega tlaka, za morebitno okanaljenje ali postavitev naprave v instalacijske jaške, ipd., ki vplivajo na pretok zraka čez izmenjevalnik.
Naprava kot celota naj je sestavljena iz enega ali dveh spiralnimi hermetično zaprtih kompresorjev (odvisno od velikosti naprave), vsi naj so popolnoma brezkoračno krmiljeni (ti. "FULL INVERTER" naprava), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava naj omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev (v napravah, ki jih imajo več) v okvari (ti, "emergency operation").
Naprava naj omogoča mehki zagon kompresorjev (brez zagonskih tokov).
Vsi kompresorji naj so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Kompresorji morajo biti standardno opremljeni s termično (pregrevanje) in elektro-tokovno zaščito!
Odvisno od števila kompresorjev (velikosti naprave), naj so kompresorji na enem ali dveh ločenih hladilnih krogih (specificirano v tehničnih podatkih). Vsak hladilni krog naj je opremljen s ploščnim uparjalnikom iz nerjavne pločevine (PED skladnim), kateremu naj sta na vodni strani standardno prigrajena varovalo pretoka (ti. "flow switch") ter lovilec nečistoč (filter - dobavljen ločeno).
Pretok hladilnega sredstva čez hladilni krog in uparjalnik (kontrola pregrevanja) naj se vrši preko elektronskega ekspanzijskega ventila (EEV).
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipali in stikali za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalkami, faznimi zaščitami, zaščitami proti preobremenitvi kompresorjev, termičnimi zaščitami, zapornimi ventili na tekočinski in plinski strani hladilnega kroga, magnetnimi ventili in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno, uporabniku prijazno in zanesljivo obratovanje.
Naprava naj omogoča povezavo v hišni centralno nadzorni sistem (CNS) preko ModBus RS485 (RTU) protokola.
Regulacija istopne temperature vode naj je standardno vremensko vodena (kombinacija zunanjih temperatur in izstopne vode).
Naprava naj zraven standardne temperaturne regulacije izstopne vode omogoča vsaj še:
- variabilno regulacijo pretoka vode na podlagi temperaturne razlike vstopne in izstopne vode (deltaT)
- variabilno regulacijo pretoka vode na podlagi tlačne razlike sistema (deltaP)
- kaskadna regulacija večih naprav hkrati (ti. "master/slave", do 4 naprave) s skupnim temperaturnim tipalom
- kontrola visokega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka) ter varnostnim tlačnim stikalom (zasilni izklop)
- kontrola nizkega tlaka z aktivnim tlačnim senzorjem (odčitanje tlaka)
- kontrola temperature tlačne cevi kompresorja
- protizamrzovalna funkcija (obratovanje obtočne črpalke ob padcu temp. na temperaturnih tipalih vstopne in izstopne vode v zimskem času)
Freonskemu sistemu naprave naj je za uparjalnikom prigrajena hidravlična oprema (ti. "hidro modul") za distribucijo tople ali hladne vode.
Naprava naj je opremljena vsaj z ustrezno cevno povezavo, obtočno črpalko (standardno ali visokotlačno - definirano v tehničnih podatkih), ki mora biti brezstopenjsko krmiljena (frekvenčni pretvornik ali podobno, za nastavitev delovne točke sistema), temperaturnima senzorja vstopne in izstopne vode, polnilno-praznilnim ventilom, ekspanzijsko posodo z varnostnim ventilom, zapornimi ventili, nepovratnim ventilom, manometrom, ter odzračevalnim lončkom.
Z napravo naj se dobavijo še vsaj naslednje opcije (če niso standardno vključene v dobavi naprave):
Naprava naj se dobavi s tovarniško montirano protizamrzovalno zaščito, v obliki grelnih kablov in grelne blazine, montirane na vitalne hidravlične elemente, vključno s ploščnim izmenjevalnikom (uparjalnikom), cevnimi povezavami, obtočno črpalko, ipd.
Naprava naj se dobavi z dodatnim vmesnikom z možnostjo povezave le-te na hišni centralno nadzorni sistem (CNS) s protokolom ModBus, BacNet ali MSTP TCP/IP
Nominalni tehnični podatki (objavljeni skladno z uredbami EU 811/2013 in EU 813/2013, tisti, za katere je to zahtevano, ostali dokazljivi z ustreznimi certifikati):
Hladilna moč: 88.77kW (po EN14511:2018 - Eurovent)
Hladilna moč: 98.8kW (maksimalno - 7/12°C @ +35°C)
Električna priključna moč - hlajenje, nominalno: 31.15 kW
Električna priključna moč - hlajenje, maksimalno: 38.4 kW
Ogrevalna moč: 85.23kW (po EN14511:2018 - Eurovent)
Ogrevalna moč: 94.1kW (maksimalno - 45/40°C @ +7°C)
Električna priključna moč - ogrevanje, nominalno: 22.2 kW
Električna priključna moč - ogrevanje, maksimalno: 32.5 kW
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Faktor sezonske učinkovitosti, SEER: > 5.1 (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,c: > 200% (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, SCOP: > 4.0 (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,h: > 155% (po EN 14825, nizkotemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, SCOP: > 2.9 (po EN 14825, srednjetemperaturno)
Faktor sezonske učinkovitosti, ηs,h: > 110% (po EN 14825, srednjetemperaturno)
Zvočna moč naprave: 85 dB(A) (po SIST EN ISO 9614 - Eurovent)
Kontrola kapacitete: brezstopenjsko (inverter)
Razpon moči sistema: 14 - 120%
Hladilno sredstvo / GWP: R32 / 675 kgCO2eq
Količina hladilnega sredstva v sistemu: 14.4 kg
GWP naprave: < 9800 kgCO2eq
Fizični podatki:
Št. kompresorjev v napravi: 2
Št. hladilnih krogov v napravi: 2
Število ploščnih izmenjevalnikov: 1
Nominalni pretok vode, hlajenje: 4.2 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, hlajenje: < 20 kPa
Nominalni pretok vode, ogrevanje: 4.1 l/sek
Nominalni hidravlični padec tlaka na napravi, ogrevanje: < 20 kPa
Dovoljen minimalni in maksimalni pretok vode: 2.43 l/sek / 6.0 l/sek
Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 170kPa
Kontrola kapacitete obtočne črpalke: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Količina vode v napravi: 8 l
Hidravlični priključki: 2'' (žensko, NN)
Zahtevana minimalna količina vode v sistemu - komfortno ogrevanje: 230 l*
*za uporabo naprave v režimu ogrevanja glej shemo sistema (potrebna količina vode zavoljo odtaljevanj, ipd.)
Območje delovanja - hlajenje, zračna stran: od -20°C do +45°C
Območje delovanja - hlajenje, vodna stran (izstopna voda): od -15°C do 25°C
Območje delovanja - ogrevanje, zračna stran: od -20°C do +35°C
Območje delovanja - ogrevanje, vodna stran (izstopna voda): od +20°C do +60°C
Št. ventilatorjev v napravi: min. 4
Pretok zraka naprave: 13.402 m3/h
Razpoložljiv statični tlak ventilatorjev: do 100Pa
Kontrola kapacitete ventilatorjev: zvezno (frekvenčni pretvornik)
Dimenzije (V x Š x G): 1.878 x 3.506 x 814 mm - nujna kontrola glede na prostor za montažo naprav ki je na voljo
Teža neto / v obratovanju: 749 kg / 757 kg - nujna kontrola glede na nosilnost obstoječega podstavka
Nominalni obratovalni tok naprave: 68A
Maksimalni možni obratovalni tok naprave (MCA): 90A*
*podatek za medfazno napetost 400V (ne upošteva dovoljenega padca napetosti)!
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: EWYT090CZP-A2 | kpl | 4 |  | 0
2 | Cevi ogrevnega/hladilnega sistema po EN 10217-1, komplet s fazonskimi kosi in pritrdilnim in spojnim materialom,
| DN100 | m | 50 |  | 0
3 | Protikorozijska zaščita jeklenih cevovodov ogrevnega/hladilnega sistema in podpor po predhodnem čiščenju, razmaščevanju, mehanskem čiščenju, z dvakratnim miniziranjem ter dvakratnim prekrivnim premazom | m2 | 16 |  | 0
4 | Toplotna, parozaporna izolacija PE-RT cevi ogrevno/hladilnega sistema, v obliki plošče, v debelini 50 mm, komplet z lepilom Armaflex 520, za dimenzijo cevi DN100, ali enakovredno | m2 | 16 |  | 0
5 | Zapiranje in praznjenje obstoječe instalacije hladilne/ogrevne vode, vključno odklop cevovodov od toplotnih črpalk. | kpl | 1 |  | 0
6 | Črpanje hladilnega plina iz obstoječih toplotnih črpalk | kpl | 4 |  | 0
7 | Demontaža obstoječih toplotnih črpalk, dvig s strehe ter odvoz na ustrezno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
8 | Predelava podstavka nosilnega okvirja toplotnih črpalk - montaža dodatnih galvaniziranih profilov. Dolžina in nosilnost glede na tip dobavljenih toplotnih črpalk. | kg | 1000 |  | 0
9 | Dvig novih toplotnih črpalk na streho objekta. | kpl | 1 |  | 0
10 | Predelava obstoječega cevovoda iz črnih varjenih cevi, DN100, glede na lokacijo priključkov novo dobavljenih toplotnih črpalk. Vključno barvanje cevovoda, izolacija predelanega dela ter po potrebi popravilo izolacije na obstoječem delu v enaki kvaliteti obstoječih inštalacij. | m | 40 |  | 0
11 | Dobava in montaža 2 kos zapornih pip ter mehanskega čistilnega "Y" kosa * po potrebi, v kolikor ni del dobave toplotnih črpalk | kpl | 4 |  | 0
12 | Antivibracijski priključek za priključitev toplotne črpalke na cevni sistem. Dimenzija glede na priključek novo dobavljeniih toplotnih črpalk. | kpl | 8 |  | 0
13 | Polnilno-praznilna pipa iz medenine s priključkom za gibko cev, s kapo na verižici, DN15/20, tlačna stopnja PN10. Dobava in montaža. | kpl | 8 |  | 0
14 | Avtomatski odzračevalni lonček za izpust zraka, ki se nabira v cevnem razvodu ogrevalnih in hladilnih naprav. | kpl | 4 |  | 0
15 | Bimetalni termometer, razred 2 po EN 13190. Ohišje in okvir iz aluminija, številčnica s kazalcem pod akrilnim steklom. Potopna tuljka dolžine 40mm vključno snemljiva zaščitna cev z navojem G 1/2", vključno cevni element s tuljko. Dobava in montaža. - premer: 80 mm - maks. tlak: 6 bar - prikazno območje: -20 - +80°C | kpl | 8 |  | 0
16 | Manometer na cevno vzmet, z zaporno pipo in priključno cevjo, za zaprte ogrevalne in klimatske sisteme, ohišje iz plastike v črni barvi. Izvedba po EN 837-1, razred 2,5 po EN 13190. Z rdečim markirnim kazalcem in nastavljivim zelenim območjem. Skupaj z manometrsko pipo in priključno cevko. Dobava in montaža. - premer: 80 mm - maks. tlak: 6 bar - prikazno območje: 0 - 6 bar - rdeč kazalec: 3 bar | kpl | 8 |  | 0
17 | Zamenjava ročnih zapornih prirobničnih loput DN100 na hidravličnem razdelilcu v kotlovnici | kpl | 4 |  | 0
18 | Demontaža obstoječih obtočnih črpalk na hidravličnem razdelilcu v kotlovnici. | kpl | 4 |  | 0
19 | Vgradnja protipovratne lopute na hidravličnem razdelilcu v kotlovnici. Loputa se vgradi na mesto demontirane obtočne črpalke. Vključno izdelava in montaža prirobničnega vmesnega kosa, okvirne dolžine 400mm, barvanje ter obnova izolacije cevi. * protipovratna loputa se vgradi po potrebi. V primeru obstoječe, se le ta samo zamenja za novo. | kpl | 4 |  | 0
20 | Droben nosilni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
21 | Polnjenje sistema z vodo, skupaj z odzračevanjem CELOTNEGA sistema (do nivoja posameznih porabnikov v objektu). | kpl | 1 |  | 0
22 | Tlačni preizkus sistema hladilne vode in ogrevne vode, skupaj s predhodnim izpiranjem cevovoda, vključno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
23 | Napisne tablice in nalepke za označevanje cevovodov. Dobava in montaža. | kpl | 1 |  | 0
24 | Funkcionalni preizkus hladilnega sistema, vključno pregled instalacije ter meritve temperatur in tlakov, skupaj z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
25 | Poučevanje, vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kpl | 1 |  | 0
26 | Preverba ter zamenjava varovalk za toplotne črpalke 3x80A. V primeru dobave druge opreme kot je po popisu se morejo inštalacije prilagodit glede na opremo. | kpl | 4 |  | 0
27 | Zamenjava napajalnega kabla N2XH 5x25mm2 | m | 100 |  | 0
28 | Integracija novo dobavljenih toplotnih črpalk na CNS sistem objekta ter priklop na obstoječ sistem krmiljenja črpalko AI/AO/DI/DO. Uskladiti z dobaviteljem/upravljalcem CNS sistema! | kpl | 1 |  | 0
29 | Pripravljalna dela in zarisovanje, izdelava prebojev in lukenj
Transportni in ostali splošni stroški.
| Predaja garancijskih listov, poučitev posluževalcev in kvalitetni prevzem | kpl | 1 |  | 0
0
30 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
| SKUPNO BREZ DDV |  |  |  | 0
Datum: ____________________________

## NGC zamenjava TČ ocena inv. (hidden)
NGC zamenjava TČ ocena investicije | 185000
Opomba: Za podrobno oceno potrebno pridobiti ponudbe izvajalcev del.
SKUPNO BREZ DDV | 185000